# 储能设备告警报告（2026 年 3 月 31 日）

# 储能设备告警报告（2026 年 3 月 31 日）

## 告警汇总

2026 年 3 月 31 日储能设备共产生 10 条告警记录，涉及 2 个园区（红山产业园、松山产业园）。

| 时间 | 企业名称 | 园区 | 电池组 | 故障名称 | 级别 | 观测值/阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:11 | 红山国有资本 | 红山产业园 | 1-2 | 电芯过压 | WARNING | 14.69V/14.4V |
| 01:11 | 红山国有资本 | 红山产业园 | 1-2 | 电芯过压 | WARNING | 14.77V/14.4V |
| 01:11 | 欣美嘉高新科技 | 松山产业园 | 1001 | 电芯欠压 | WARNING | 11.74V/11.8V |
| 01:12 | 红山国有资本 | 红山产业园 | 1-2 | 单体过温 | CRITICAL | 56.12℃/55℃ |
| 01:12 | 红山国有资本 | 红山产业园 | 1-2 | 单体过温 | WARNING | 45.95℃/45℃ |
| 01:12 | 欣美嘉高新科技 | 松山产业园 | 1001 | 单体过温 | CRITICAL | 55.98℃/55℃ |
| 01:13 | 欣美嘉高新科技 | 松山产业园 | 123 | 深度放电风险 | WARNING | 14.92V/15V |
| 01:13 | 欣美嘉高新科技 | 松山产业园 | 1001 | 单体过温 | WARNING | 54.8℃/45℃ |
| 01:14 | 红山国有资本 | 红山产业园 | 1-2 | 电芯欠压 | WARNING | 11.74V/11.8V |
| 01:14 | 欣美嘉高新科技 | 松山产业园 | 123 | 单体过温 | WARNING | 54.67℃/45℃ |

## 告警类型统计

单体过温 (CELL_OT)：6 条（2 条 CRITICAL，4 条 WARNING）⚠️

电芯过压 (CELL_OV)：2 条（WARNING）

电芯欠压 (CELL_UV)：2 条（WARNING）

深度放电风险 (CELL_OD)：1 条（WARNING）

## 主要根因

散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高

充电器限压失效、BMS 充电截止逻辑异常

过度放电、单体容量衰减严重

## 异常识别

2 条 CRITICAL 级别告警：红山产业园电池组 1-2（56.12℃/55℃）和松山产业园电池组 1001（55.98℃/55℃）均出现单体过温，温度超标约 1-2℃

电芯电压异常：红山产业园电池组 1-2 同时出现过压（14.77V）和欠压（11.74V），表明电池组一致性差

深度放电风险：松山产业园电池组 123 电压降至 14.92V，接近 15V 警戒线

## 优化建议

优先处理 CRITICAL 告警：立即检查红山产业园和松山产业园的散热系统，排查风扇故障或风道堵塞

电池组均衡维护：对红山产业园电池组 1-2 进行均衡充电，更换电压偏差过大的单体电芯

完善监控阈值：建议将单体过温 WARNING 阈值从 45℃调整至 50℃，减少误报；CRITICAL 阈值保持 55℃不变

加强巡检频次：告警集中在 01:11-01:14 时段，建议在该时段增加远程监控频次

以上内容由 ECclaw 生成