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告警汇总

2026 年 3 月 31 日储能设备共产生 10 条告警记录，涉及 2 个园区（红山产业园、松山产业园）。

	时间
	企业名称
	园区
	电池组
	故障名称
	级别
	观测值/阈值

	01:11
	红山国有资本
	红山产业园
	1-2
	电芯过压
	WARNING
	14.69V/14.4V

	01:11
	红山国有资本
	红山产业园
	1-2
	电芯过压
	WARNING
	14.77V/14.4V

	01:11
	欣美嘉高新科技
	松山产业园
	1001
	电芯欠压
	WARNING
	11.74V/11.8V

	01:12
	红山国有资本
	红山产业园
	1-2
	单体过温
	CRITICAL
	56.12℃/55℃

	01:12
	红山国有资本
	红山产业园
	1-2
	单体过温
	WARNING
	45.95℃/45℃

	01:12
	欣美嘉高新科技
	松山产业园
	1001
	单体过温
	CRITICAL
	55.98℃/55℃

	01:13
	欣美嘉高新科技
	松山产业园
	123
	深度放电风险
	WARNING
	14.92V/15V

	01:13
	欣美嘉高新科技
	松山产业园
	1001
	单体过温
	WARNING
	54.8℃/45℃

	01:14
	红山国有资本
	红山产业园
	1-2
	电芯欠压
	WARNING
	11.74V/11.8V

	01:14
	欣美嘉高新科技
	松山产业园
	123
	单体过温
	WARNING
	54.67℃/45℃




告警类型统计

单体过温 (CELL_OT)：6 条（2 条 CRITICAL，4 条 WARNING）⚠️
电芯过压 (CELL_OV)：2 条（WARNING）
电芯欠压 (CELL_UV)：2 条（WARNING）
深度放电风险 (CELL_OD)：1 条（WARNING）

主要根因

散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高
充电器限压失效、BMS 充电截止逻辑异常
过度放电、单体容量衰减严重

异常识别

2 条 CRITICAL 级别告警：红山产业园电池组 1-2（56.12℃/55℃）和松山产业园电池组 1001（55.98℃/55℃）均出现单体过温，温度超标约 1-2℃
电芯电压异常：红山产业园电池组 1-2 同时出现过压（14.77V）和欠压（11.74V），表明电池组一致性差
深度放电风险：松山产业园电池组 123 电压降至 14.92V，接近 15V 警戒线

优化建议

优先处理 CRITICAL 告警：立即检查红山产业园和松山产业园的散热系统，排查风扇故障或风道堵塞
电池组均衡维护：对红山产业园电池组 1-2 进行均衡充电，更换电压偏差过大的单体电芯
完善监控阈值：建议将单体过温 WARNING 阈值从 45℃调整至 50℃，减少误报；CRITICAL 阈值保持 55℃不变
加强巡检频次：告警集中在 01:11-01:14 时段，建议在该时段增加远程监控频次

以上内容由 ECclaw 生成




