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数据概览

共 6 组蓄电池组，全部在线，分布于松山产业园和红山产业园。

蓄电池组参数明细

	电池组名称
	所属站点
	端电压 (V)
	充放电流 (A)
	SOC (%)
	SOH (%)
	温度 (℃)
	报告时间

	浮充
	松山产业园 · 内蒙古欣美嘉
	100.0
	0.9
	100
	50
	20.4
	2024-11-07 01:37:29

	浮充
	松山产业园 · 内蒙古欣美嘉
	538.6
	-0.9
	100
	90
	20.4
	2025-04-24 01:39:55

	浮充
	松山产业园 · 内蒙古欣美嘉
	538.6
	-0.9
	100
	100
	20.4
	2025-07-31 02:46:00

	蓄电池测试-1
	红山产业园 · 内蒙古红山国资
	100.0
	0.9
	100
	70
	20.4
	2024-11-08 05:50:44

	蓄电池测试-2
	松山产业园 · 内蒙古欣美嘉
	538.6
	-0.9
	100
	30
	20.4
	2025-04-24 03:02:20

	蓄电池测试-3
	松山产业园 · 内蒙古欣美嘉
	538.6
	-0.9
	100
	100
	20.4
	2025-07-31 02:33:01




关键解读

充电/放电状态：电流值为正（0.9A）表示充电，负（-0.9A）表示放电，共 3 组在充电、3 组在放电。

SOC 全部为 100%：推测数据可能为整点上报的满电状态或未更新实时值。

SOH 健康状况分析：
蓄电池测试-2：SOH 仅剩 30%，健康状况较差，需重点关注
浮充（松山，端电压 100V）：SOH 仅 50%，需关注
蓄电池测试-3：SOH 100%，健康状况最佳
其他组健康状况中等偏上

端电压分两档：100V（低压）和 538.6V（高压），分属不同电压等级的蓄电池组。

以上内容由 ECclaw 生成




