# 2026 年 4 月 7 日储能设备过温告警记录

报告生成时间：2026-04-07
告警总数：12 条
时间范围：14:04 - 17:04
最高温度：64.1°C
告警阈值：45.0°C（预警）/ 55.0°C（严重）

## 电池组分布

| 电池组 | 告警数量 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 蓄电池测试 -1 | 10 | 83.3% |
| 蓄电池测试 -2 | 1 | 8.3% |
| 蓄电池测试 -3 | 1 | 8.3% |

## 严重告警（超过 55°C）

当日共有 9 条告警超过 55°C 严重告警阈值。

## 详细数据记录

| 观测值 | 上报时间 | 故障名称 | 阈值 | 根因 | 故障代码 | 电池组名称 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.28 | 2026-04-07 14:04:00 | 单体过温 | 45.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 63.26 | 2026-04-07 15:04:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 58.56 | 2026-04-07 15:24:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 59.42 | 2026-04-07 15:34:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 50.89 | 2026-04-07 15:39:00 | 单体过温 | 45.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 63.62 | 2026-04-07 15:44:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -2 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 64.1 | 2026-04-07 15:44:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 61.3 | 2026-04-07 15:49:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 58.24 | 2026-04-07 16:14:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -3 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 56.65 | 2026-04-07 16:19:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 51.59 | 2026-04-07 16:54:00 | 单体过温 | 45.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |
| 63.11 | 2026-04-07 17:04:00 | 单体过温 | 55.0 | 散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路 | CELL_OT | 蓄电池测试 -1 | 预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险 |

## 处置建议

• 预警级别（45-55°C）：降低充放电功率，检查散热系统

• 严重级别（>55°C）：立即停机，启动散热，排查内短路风险

## 重点关注

蓄电池测试 -1 电池组在 3 小时内触发 10 条过温告警，且温度持续攀升至 64.1°C，建议优先排查该电池组的散热系统和充放电策略。