2026 年 4 月 7 日储能设备过温告警记录

报告生成时间：2026-04-07
告警总数：12 条
时间范围：14:04 - 17:04
最高温度：64.1°C
告警阈值：45.0°C（预警）/ 55.0°C（严重）

电池组分布
	电池组
	告警数量
	占比

	蓄电池测试 -1
	10
	83.3%

	蓄电池测试 -2
	1
	8.3%

	蓄电池测试 -3
	1
	8.3%



严重告警（超过 55°C）
当日共有 9 条告警超过 55°C 严重告警阈值。

详细数据记录
	观测值
	上报时间
	故障名称
	阈值
	根因
	故障代码
	电池组名称
	处置建议

	52.28
	2026-04-07 14:04:00
	单体过温
	45.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	63.26
	2026-04-07 15:04:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	58.56
	2026-04-07 15:24:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	59.42
	2026-04-07 15:34:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	50.89
	2026-04-07 15:39:00
	单体过温
	45.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	63.62
	2026-04-07 15:44:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -2
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	64.1
	2026-04-07 15:44:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	61.3
	2026-04-07 15:49:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	58.24
	2026-04-07 16:14:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -3
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	56.65
	2026-04-07 16:19:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	51.59
	2026-04-07 16:54:00
	单体过温
	45.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	63.11
	2026-04-07 17:04:00
	单体过温
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	CELL_OT
	蓄电池测试 -1
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险



处置建议
• 预警级别（45-55°C）：降低充放电功率，检查散热系统
• 严重级别（>55°C）：立即停机，启动散热，排查内短路风险

重点关注
蓄电池测试 -1 电池组在 3 小时内触发 10 条过温告警，且温度持续攀升至 64.1°C，建议优先排查该电池组的散热系统和充放电策略。




