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📊 报告概要

2026年3月31日储能设备共产生 10 条告警记录。报告完整展示每条告警的详细信息，涵盖告警ID、园区名称、企业名称、电池组名称与编号、单体电池ID、故障代码与名称、故障级别、观测值与阈值对比、根因分析、处置建议、上报时间及检测写入时间等15个字段。

SQL 查询语句：
SELECT 告警ID, 园区名称, 企业名称, 电池组名称, 电池组编号, 单体电池ID, 故障代码, 故障名称, 故障级别, 观测值, 阈值, 根因, 处置建议, 上报时间, 检测写入时间 FROM 蓄电池告警记录 WHERE DATE(上报时间) = '2026-03-31' LIMIT 500

告警总数： 10 条
告警日期： 2026年3月31日
设备类型： 储能设备（蓄电池）



📋 告警记录明细

	告警ID
	园区名称
	企业名称
	电池组名称
	电池组编号
	单体电池ID
	故障代码
	故障名称
	故障级别
	观测值
	阈值
	根因
	处置建议

	143
	红山产业园
	红龙制药
	蓄电池测试-1
	1-2
	3220317350331435
	CELL_OV
	电芯过压
	WARNING
	14.69
	14.4
	充电器限压失效、BMS充电截止逻辑异常
	预警：检查充电参数设置；告警：立即停止充电，排查BMS充电保护回路

	144
	红山产业园
	红龙制药
	蓄电池测试-1
	1-2
	3220317350331436
	CELL_OV
	电芯过压
	WARNING
	14.77
	14.4
	充电器限压失效、BMS充电截止逻辑异常
	预警：检查充电参数设置；告警：立即停止充电，排查BMS充电保护回路

	145
	松山产业园
	赤峰云铜
	蓄电池测试-3
	1001
	3220317350331425
	CELL_UV
	电芯欠压
	WARNING
	11.74
	11.8
	过度放电、单体容量衰减严重、采样线接触不良
	预警：限制放电深度；告警：立即停止放电，检查单体容量及采样回路

	146
	红山产业园
	红龙制药
	蓄电池测试-1
	1-2
	3220317350331436
	CELL_OT
	单体过温
	CRITICAL
	56.12
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	147
	红山产业园
	红龙制药
	蓄电池测试-1
	1-2
	3220317350331437
	CELL_OT
	单体过温
	WARNING
	45.95
	45.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	148
	松山产业园
	赤峰云铜
	蓄电池测试-3
	1001
	3220317350331428
	CELL_OT
	单体过温
	CRITICAL
	55.98
	55.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	149
	松山产业园
	赤峰云铜
	蓄电池测试-2
	123
	3220317350331427
	CELL_OD
	深度放电风险
	WARNING
	14.92
	15.0
	负载过大、SOC估算偏差、长期搁置自放电
	预警：限制放电，尽快补充电量；告警：立即停止放电，防止电池永久性损坏

	150
	松山产业园
	赤峰云铜
	蓄电池测试-3
	1001
	3220317350331425
	CELL_OT
	单体过温
	WARNING
	54.8
	45.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险

	151
	红山产业园
	红龙制药
	蓄电池测试-1
	1-2
	3220317350331435
	CELL_UV
	电芯欠压
	WARNING
	11.74
	11.8
	过度放电、单体容量衰减严重、采样线接触不良
	预警：限制放电深度；告警：立即停止放电，检查单体容量及采样回路

	152
	松山产业园
	赤峰云铜
	蓄电池测试-2
	123
	3220317350331427
	CELL_OT
	单体过温
	WARNING
	54.67
	45.0
	散热不良、充放电倍率过高、环境温度过高、内部短路
	预警：降低充放电功率，检查散热系统；告警：立即停机，启动散热，排查内短路风险






💡 告警分析

故障类型分布：
单体过温（CELL_OT）：5 条，其中 CRITICAL 级别 2 条
电芯过压（CELL_OV）：2 条
电芯欠压（CELL_UV）：2 条
深度放电风险（CELL_OD）：1 条

故障级别分布：
CRITICAL：2 条（告警146、148，均为单体过温）
WARNING：8 条

涉及园区/企业：
红山产业园-红龙制药：5 条（蓄电池测试-1 过压2+过温2+欠压1）
松山产业园-赤峰云铜：5 条（蓄电池测试-3 过温2+欠压1，蓄电池测试-2 深度放电1+过温1）



🔧 运维建议

优先处理 CRITICAL 告警：告警146（红龙制药 测试-1）和148（赤峰云铜 测试-3）为单体过温 CRITICAL 级别，建议立即停机检查散热系统及内短路风险
重点排查蓄电池测试-1：该电池组单日5条告警，涉及过压、过温、欠压多种异常，BMS控制可能存在问题
散热系统巡检：单体过温占比50%，建议对相关电池组的散热系统进行全面检查
深度放电风险监控：蓄电池测试-2出现深度放电风险，需限制放电深度并补充电量
建议建立定期巡检机制，提前发现潜在故障，优化运维策略


以上内容由 ECclaw 生成




